## Dateneingabe und Ergebnisse
, |  |  | Variante A: |  |  | Variante F 1: |  |  | Variante F 2:
|  |  | AEROBE STABILISIERUNG |  |  | FAULUNG MIT MÜSE |  |  | FAULUNG OHNE MÜSE
|  |  | Nr. | Plausibilitäts -bereich | Eingabe / Zwischen -ergebnis / Kontroll -wert | Nr. | Plausibilitäts -bereich | Eingabe / Zwischen -ergebnis / Kontroll -wert | Nr. | Plausibilitäts -bereich | Eingabe / Zwischen -ergebnis / Kontroll -wert
D A T E N E I N G A B E B E R E I C H I
Belastungen | CSB-Bemessungsbelastung Belebung | EWCSB120 | 1A | 1.000 - 15.000 | 3000 | 1F1 |  | 3000 | 1F2 |  | 3000
| durchschnittliche CSB-Belastung Belebung | EWCSB120 | 2A | 1000 - 15.000 | 2000 | 2F1 |  | 2000 | 2F2 |  | 2000
| Distanz zwischen den Kläranlagen | km |  |  |  | 3F1 | 0 - 100 | 13 | 3F2 |  | 13
Belebungsbecken | Schlammalter Belebung | d | 4A | 25 - 35 | 25 | 4F1 |  | 15 | 4F2 |  | 15
| TS BB | g / L | 5A | 3,0 - 6,0 | 3.5 | 5F1 | 3,0 - 6,0 | 3.5 | 5F2 |  | 3.5
| Volumen Belebungsbecken IST | m³ | 6A |  | 1210 | 6F1 |  | 1210 | 6F2 |  | 1210
| Volumen Schlammspeicher IST | m³ | 7A |  | 700 | 7F1 |  | 700 | 7F2 |  | 700
Strompreis | Strompreis | €/kWh | 8A |  | 0.14 | 8F1 |  | 0.14 | 8F2 |  | 0.14
D A T E N E I N G A B E B E R E I C H II
Belebung | VBB–SOLL | m³ | 9A |  | 1204.2564 | 9F1 |  | 783.2376 | 9F2 |  | 783.2376
| zusätzlich erforderliches VBB | m³ | 10A |  | 0 | 10F1 |  | 0 | 10F2 |  | 0
Schlammanfall | Überschussschlammanfall Belebung(Vorschlag) | m³/d | 11A |  | 11.2775 | 11F1 |  | 12.2215 | 11F2 |  | 12.2215
| Überschussschlammanfall Belebung | m³/d | 12A |  | 8.7 | 12F1 |  | 9.4282 | 12F2 |  | 9.4282
| TS - Gehalt Überschussschlamm Belebung (Vorschlag) | % | 13A |  | 1.0804 | 13F1 |  | 1.0742 | 13F2 |  | 1.0742
| TS - Gehalt Überschussschlamm Belebung | % | 14A |  | 1.08 | 14F1 |  | 1.0738 | 14F2 |  | 1.0738
| Vorhaltezeit Schlammspeicher | d | 15A |  | 183 | 15F1 | 0 - 14 | 7 | 15F2 | 0 - 14 | 7
| VSchlammspeicher–SOLL | m³ | 16A |  | 675.6985 | 16F1 |  | 14.1386 | 16F2 |  | 27.8488
| zusätzlich erforderliches VSchlammspeicher | m³ | 17A |  | 0 | 17F1 |  | 0 | 17F2 |  | 0
Schlamm -entsorgung | jährliche Schlammmenge nach Schlammspeicher | m³/a | 18A |  | 1039.2545 | 18F1 |  | 568.4972 | 18F2 |  | 1119.7672
| TS - Gehalt nach Schlammspeicher | % | 19A | 2,0 - 5,0 | 3.3 | 19F1 | 5,0 - 7,0 | 6.5 | 19F2 |  | 3.3
| spezifische Entsorgungskosten für Nassschlamm | €/m³ | 20A | 10,0 - 25,0 | 17 | 20F1 | 20,0 - 35,0 | 29.5 | 20F2 | 10,0 - 30,0 | 18.3
Faulgas -verwertung | spezifischer Faulgasertrag | l/(EW120*d) |  |  |  | 21F1 | 6,0 - 10,0 | 9 | 21F2 |  | 9
| Heizwert | kWh/m³ |  |  |  | 22F1 | 5,0 - 7,0 | 6 | 22F2 |  | 6
| Wirkungsgrad elektrisch | % |  |  |  | 23F1 | 25 - 40 | 36 | 23F2 |  | 36
| Wirkungsgrad thermisch | % |  |  |  | 24F1 | 40 - 60 | 55 | 24F2 |  | 55
| Nutzunsgrad thermische Energie | % |  |  |  | 25F1 | 0 - 100 | 60 | 25F2 |  | 60
| Erlös elektrische Energie | €/kWh |  |  |  | 26F1 | 0,00 - 0,20 | 0.14 | 26F2 |  | 0.14
| Erlös thermische Energie | €/kWh |  |  |  | 27F1 | 0,000 - 0,100 | 0.047 | 27F2 |  | 0.047
elektrischer Energiebedarf | Belüften (Vorschlag) | kWh/EW120/a | 28A |  | 17.603 | 28F1 |  | 16.5588 | 28F2 |  | 16.5588
| Belüften | kWh/EW120/a | 29A | 14 - 22,0 | 17.6 | 29F1 | 11,5 - 20 | 16.56 | 29F2 |  | 16.56
| Rühren | kWh/EW120/a | 30A | 1,5 - 4,5 | 3.5 | 30F1 | 1,5 - 4,5 | 2.5 | 30F2 |  | 2.5
| MÜSE (Vorschlag) | kWh/EW120/a |  |  |  | 31F1 |  | 0.73905 | 31F2 |  | 0
| MÜSE | kWh/EW120/a |  |  |  | 32F1 | 0,5 - 1,0 | 0.74 | 32F2
| Faulung | kWh/EW120/a |  |  |  | 33F1 | 1,0 - 2,5 | 1.2 | 33F2 |  | 1.2
| Schlammentwässerung | kWh/EW120/a | 34A | 0,5 - 3,5 | 2.26 | 34F1 | 0,5 - 3,5 | 0.95 | 34F2 |  | 0.95
D A T E N E I N G A B E B E R E I C H III
Investitions -kosten | spezifische Investkosten Belebungsbecken (Vorschlag) | €/m³ | 35A | 300 - 1200 | 0 |  |  | 0 | 35F2 |  | 0
| Investkosten Belebungsbecken (Vorschlag) | € | 36A |  | 0 | 36F1 |  | 0 | 36F2 |  | 0
| tatsächliche Investkosten Belebungsbecken gesamt | € | 37A |  | 0 | 37F1 |  | 0 | 37F1 |  | 0
| Reinvest BB nach 12,5 Jahren (EMSR, maschinell) | € | 38A |  | 0 | 38F1 |  | 0 | 38F1 |  | 0
| Investkosten Schlammspeicher (Vorschlag) | € | 39A |  | 0 | 39F1 |  | 0 | 39F1 |  | 0
| tatsächliche Investkosten Schlammspeicher | € | 40A |  | 0 | 40F1 |  | 0 | 40F1 |  | 0
| Investkosten MÜSE | € |  |  |  | 41F1 | 65.000 - 100.000 | 85000
| zus. Investkosten maschinelle Ausr. (12,5 Jahre Reinvest) | € | 42A |  | 0 | 42F1 |  | 0 | 42F1 |  | 0
| zus. Investitionskosten baulich (25 Jahre Reinvest) | € | 43A |  | 0 | 43F1 |  | 0 | 43F1 |  | 0
| Kalkulatorischer Zinssatz (Realverzinsung) | % | 44A | 0,0 - 5,0 | 3 | 44F2 |  | 3 | 44F2 |  | 3
Kostenauswertung
Laufende Kosten | Stromkosten | €/a | 45A |  | 6540.8 | 45F1 |  | 6146 | 45F2 |  | 5938.8
| Schlammentsorgung | €/a | 46A |  | 17667.3273 | 46F1 |  | 16770.668 | 46F2 |  | 20491.7407
| Energieertrag | €/a | 47A |  | 0 | 47F1 |  | -2598.1722 | 47F2 |  | -2598.1722
Investkosten | Investkosten Gesamt | € | 48A |  | 0 | 48F1 |  | 85000 | 48F2 |  | 0
| Reinvest nach 12,5 Jahre | € | 49A |  | 0 | 49F1 |  | 85000 | 49F2 |  | 0
Gesamtkosten | Projektkostenbarwert nach 25 Jahren | € | 50A |  | 421539.6955 | 50F1 |  | 497558.0443 | 50F2 |  | 414996.5519
Auswertung CO2 Vergleich
CO2 Vergleich | Belüften und Rühren | t/a | 51A |  | 6.5296 | 51F1 |  | 5.8983 | 51F2 |  | 5.8983
| Schlammbehandlung | t/a | 52A |  | 0.69938 | 52F1 |  | 0.89434 | 52F2 |  | 0.79841
| LKW Transport | t/a | 53A |  | 0 | 53F1 |  | 0.80123 | 53F2 |  | 1.5782
| elektrische CO2 Ersparnis | t/a | 54A |  | 0 | 54F1 |  | -2.1958 | 54F2 |  | -2.1958
| thermische CO2 Ersparnis | t/a | 55A |  | 0 | 55F1 |  | -3.3822 | 55F2 |  | -3.3822
| GESAMT | t/a | 56A |  | 7.229 | 56F1 |  | 2.0158 | 56F2 |  | 2.6969
VORSCHLAGSWERTE IM BEZUG AUF DIE INVESTITIONSKOSTEN DIENEN NUR ALS GROBES WERKZEUG ZUR VORSELEKTION UND SIND VOR EINER WEITERGEHNDEN BETRACHTUNG UNBEDINGT SELBST ZU ERMITTELN
0.8
[12 empty] | 2000 | 70 | 1 | JA | 25 | 15 | 45 | 50 | 25 | 3 | 50 | 0 | 1.5 | 3 | 0.9 | 0 | 0.1 | 1000 | 6.5296 | Variante "A"
[12 empty] | 2100 | 71 | 1.1 | NEIN | 26 | 16 | 46 | 51 | 26 | 3.1 | 51 | 15 | 1.6 | 4 | 1 | 1 | 0.11 | 1001 | 5.8983 | Variante "F1"
[12 empty] | 2200 | 72 | 1.2 | – | 27 | 17 | 47 | 52 | 27 | 3.2 | 52 | 16 | 1.7 | 5 | 1.1 | 2 | 0.12 | 1002 | 5.8983 | Variante "F2"
[12 empty] | 2300 | 73 | 1.3 | 35 | 28 | 18 | 48 | 53 | 28 | 3.3 | 53 | 17 | 1.8 | 6 |  | 3 | 0.13 |  | 0.69938 | Schlammbehandlung
[12 empty] | 2400 | 74 | 1.4 |  | 29 | 19 | 49 | 54 | 29 | 3.4 | 54 | 18 | 1.9 |  |  | 4 | 0.14 |  | 0.89434 | Schlammbehandlung
[12 empty] | 2500 | 75 | 1.5 |  | 30 | 20 | 50 | 55 | 30 | 3.5 | 55 | 19 | 2 |  |  | 5 | 0.15 |  | 0.79841 | Schlammbehandlung
[12 empty] | 2600 | 76 | 1.6 |  |  | 21 | 51 | 56 | 31 | 3.6 | 56 | 20 | 2.1 |  |  | 6 | 0.16 |  | 0 | LKW Transport
[12 empty] | 2700 | 77 | 1.7 |  |  | 22 | 52 | 57 | 32 | 3.7 | 57 | 21 | 2.2 |  |  | 7 | 0.17 |  | 0.80123 | LKW Transport
[12 empty] | 2800 | 78 | 1.8 |  |  | 23 | 53 | 58 | 33 | 3.8 | 58 | 22 |  |  |  | 8 | 0.18 |  | 1.5782 | LKW Transport
[12 empty] | 2900 | 79 | 1.9 |  |  | 24 | 54 | 59 | 34 | 3.9 | 59 | 23 |  |  |  | 9 | 0.19 |  | 0 | ele. CO2 Ersparnis
[12 empty] | 3000 | 80 | 2 |  |  | 25 | 55 | 60 | 35 | 4 | 60 | 24 |  |  |  | 10 | 0.2 |  | -2.1958 | ele. CO2 Ersparnis
[12 empty] | 3100 | 81 |  |  |  | 26 | 56 | 61 |  | 4.1 | 61 | 25 |  |  |  | 11 |  |  | -2.1958 | ele. CO2 Ersparnis
[12 empty] | 3200 | 82 |  |  |  | 27 | 57 | 62 |  | 4.2 | 62 |  |  |  |  | 12 |  |  | 0 | th. CO2 Ersparnis
[12 empty] | 3300 | 83 |  |  |  | 28 | 58 | 63 |  | 4.3 | 63 |  |  |  |  | 13 |  |  | -3.3822 | th. CO2 Ersparnis
[12 empty] | 3400 | 84 |  |  |  | 29 | 59 | 64 |  | 4.4 | 64 |  |  |  |  | 14 |  |  | -3.3822 | th. CO2 Ersparnis
[12 empty] | 3500 | 85 |  |  |  | 30 | 60 | 65 |  | 4.5 | 65 |  |  |  |  | 15 |  |  | 7.229 | GESAMT
[12 empty] | 3600 | 86 |  |  |  | 31 | 61 | 66 |  | 4.6 | 66 |  |  |  |  | 16 |  |  | 2.0158 | GESAMT
[12 empty] | 3700 | 87 |  |  |  | 32 | 62 | 67 |  | 4.7 | 67 |  |  |  |  | 17 |  |  | 2.6969 | GESAMT
[12 empty] | 3800 | 88 |  |  |  | 33 | 63 | 68 |  | 4.8 | 68 |  |  |  |  | 18
[12 empty] | 3900 | 89 |  |  |  | 34 | 64 | 69 |  | 4.9 | 69 |  |  |  |  | 19
[12 empty] | 4000 | 90 |  |  |  | 35 | 65 | 70 |  | 5 | 70 |  |  |  |  | 20
[12 empty] | 4100 | 91 |  |  |  | 36 | 66 |  |  | 5.1 | 71 |  |  |  |  | 21
[12 empty] | 4200 | 92 |  |  |  | 37 | 67 |  |  | 5.2 | 72 |  |  |  |  | 22
[12 empty] | 4300 | 93 |  |  |  | 38 | 68 |  |  | 5.3 | 73 |  |  |  |  | 23
[12 empty] | 4400 | 94 |  |  |  | 39 | 69 |  |  | 5.4 | 74 |  |  |  |  | 24
[12 empty] | 4500 | 95 |  |  |  | 40 | 70 |  |  | 5.5 | 75 |  |  |  |  | 25
[12 empty] | 4600 | 96 |  |  |  |  | 71 |  |  | 5.6 | [5 empty] | 26
[12 empty] | 4700 | 97 |  |  |  |  | 72 |  |  | 5.7 | [5 empty] | 27
[12 empty] | 4800 | 98 |  |  |  |  | 73 |  |  | 5.8 | [5 empty] | 28
[12 empty] | 4900 | 99 |  |  |  |  | 74 |  |  | 5.9 | [5 empty] | 29
[12 empty] | 5000 | 100 |  |  |  |  | 75 |  |  | 6 | [5 empty] | 30
[12 empty] | 5100 | [5 empty] | 76 | [8 empty] | 31
[12 empty] | 5200 | [5 empty] | 77 | [8 empty] | 32
[12 empty] | 5300 | [5 empty] | 78 | [8 empty] | 33
[12 empty] | 5400 | [5 empty] | 79 | [8 empty] | 34
[12 empty] | 5500 | [5 empty] | 80 | [8 empty] | 35
[12 empty] | 5600 | [14 empty] | 36
[12 empty] | 5700 | [14 empty] | 37
[12 empty] | 5800 | [14 empty] | 38
[12 empty] | 5900 | [14 empty] | 39
[12 empty] | 6000 | [14 empty] | 40
[12 empty] | 6100 | [14 empty] | 41
[12 empty] | 6200 | [14 empty] | 42
[12 empty] | 6300 | [14 empty] | 43
[12 empty] | 6400 | [14 empty] | 44
[12 empty] | 6500 | [14 empty] | 45
[12 empty] | 6600 | [14 empty] | 46
[12 empty] | 6700 | [14 empty] | 47
[12 empty] | 6800 | [14 empty] | 48
[12 empty] | 6900 | [14 empty] | 49
[12 empty] | 7000 | [14 empty] | 50
[12 empty] | 7100 | [14 empty] | 51
[12 empty] | 7200 | [14 empty] | 52
[12 empty] | 7300 | [14 empty] | 53
[12 empty] | 7400 | [14 empty] | 54
[12 empty] | 7500 | [14 empty] | 55
[12 empty] | 7600 | [14 empty] | 56
[12 empty] | 7700 | [14 empty] | 57
[12 empty] | 7800 | [14 empty] | 58
[12 empty] | 7900 | [14 empty] | 59
[12 empty] | 8000 | [14 empty] | 60
[12 empty] | 8100 | [14 empty] | 61
[12 empty] | 8200 | [14 empty] | 62
[12 empty] | 8300 | [14 empty] | 63
[12 empty] | 8400 | [14 empty] | 64
[12 empty] | 8500 | [14 empty] | 65
[12 empty] | 8600 | [14 empty] | 66
[12 empty] | 8700 | [14 empty] | 67
[12 empty] | 8800 | [14 empty] | 68
[12 empty] | 8900 | [14 empty] | 69
[12 empty] | 9000 | [14 empty] | 70
[12 empty] | 9100 | [14 empty] | 71
[12 empty] | 9200 | [14 empty] | 72
[12 empty] | 9300 | [14 empty] | 73
[12 empty] | 9400 | [14 empty] | 74
[12 empty] | 9500 | [14 empty] | 75
[12 empty] | 9600 | [14 empty] | 76
[12 empty] | 9700 | [14 empty] | 77
[12 empty] | 9800 | [14 empty] | 78
[12 empty] | 9900 | [14 empty] | 79
[12 empty] | 10000 | [14 empty] | 80
[12 empty] | 10100 | [14 empty] | 81
[12 empty] | 10200 | [14 empty] | 82
[12 empty] | 10300 | [14 empty] | 83
[12 empty] | 10400 | [14 empty] | 84
[12 empty] | 10500 | [14 empty] | 85
[12 empty] | 10600 | [14 empty] | 86
[12 empty] | 10700 | [14 empty] | 87
[12 empty] | 10800 | [14 empty] | 88
[12 empty] | 10900 | [14 empty] | 89
[12 empty] | 11000 | [14 empty] | 90
[12 empty] | 11100 | [14 empty] | 91
[12 empty] | 11200 | [14 empty] | 92
[12 empty] | 11300 | [14 empty] | 93
[12 empty] | 11400 | [14 empty] | 94
[12 empty] | 11500 | [14 empty] | 95
[12 empty] | 11600 | [14 empty] | 96
[12 empty] | 11700 | [14 empty] | 97
[12 empty] | 11800 | [14 empty] | 98
[12 empty] | 11900 | [14 empty] | 99
[12 empty] | 12000 | [14 empty] | 100
12100
12200
12300
12400
12500
12600
12700
12800
12900
13000
13100
13200
13300
13400
13500
13600
13700
13800
13900
14000
14100
14200
14300
14400
14500
14600
14700
14800
14900
15000
15100
15200
15300
15400
15500
15600
15700
15800
15900
16000
16100
16200
16300
16400
16500
16600
16700
16800
16900
17000
17100
17200
17300
17400
17500
17600
17700
17800
17900
18000
18100
18200
18300
18400
18500
18600
18700
18800
18900
19000
19100
19200
19300
19400
19500
19600
19700
19800
19900
20000
20100
20200
20300
20400
20500
20600
20700
20800
20900
21000
21100
21200
21300
21400
21500
21600
21700
21800
21900
22000
22100
22200
22300
22400
22500
22600
22700
22800
22900
23000
23100
23200
23300
23400
23500
23600
23700
23800
23900
24000
24100
24200
24300
24400
24500
24600
24700
24800
24900
25000
25100
25200
25300
25400
25500
25600
25700
25800
25900
26000
26100
26200
26300
26400
26500
26600
26700
26800
26900
27000
27100
27200
27300
27400
27500
27600
27700
27800
27900
28000
28100
28200
28300
28400
28500
28600
28700
28800
28900
29000
29100
29200
29300
29400
29500
29600
29700
29800
29900
30000
30100
30200
30300
30400
30500
30600
30700
30800
30900
31000
31100
31200
31300
31400
31500
31600
31700
31800
31900
32000
32100
32200
32300
32400
32500
32600
32700
32800
32900
33000
33100
33200
33300
33400
33500
33600
33700
33800
33900
34000
34100
34200
34300
34400
34500
34600
34700
34800
34900
35000
35100
35200
35300
35400
35500
35600
35700
35800
35900
36000
36100
36200
36300
36400
36500
36600
36700
36800
36900
37000
37100
37200
37300
37400
37500
37600
37700
37800
37900
38000
38100
38200
38300
38400
38500
38600
38700
38800
38900
39000
39100
39200
39300
39400
39500
39600
39700
39800
39900
40000
[30 empty] | 6.5296 | Variante "A"
[30 empty] | 5.8983 | Variante "F1"
[30 empty] | 5.8983 | Variante "F2"
[30 empty] | 0.69938 | Schlammbehandlung
[30 empty] | 0.89434 | Schlammbehandlung
[30 empty] | 0.79841 | Schlammbehandlung
[30 empty] | 0 | LKW Transport
[30 empty] | 0.80123 | LKW Transport
[30 empty] | 1.5782 | LKW Transport
[30 empty] | 0 | ele. CO2 Ersparnis
[30 empty] | -2.1958 | ele. CO2 Ersparnis
[30 empty] | -2.1958 | ele. CO2 Ersparnis
[30 empty] | 0 | th. CO2 Ersparnis
[30 empty] | -3.3822 | th. CO2 Ersparnis
[30 empty] | -3.3822 | th. CO2 Ersparnis
[30 empty] | 7.229 | GESAMT
[30 empty] | 2.0158 | GESAMT
[30 empty] | 2.6969 | GESAMT

## CO2-Bilanz (hidden)
CO2 Bilanz
Ausbaugröße [EGW] | 2000
Distanz [km] | 13
Variante 1 Vorortentwässerung (aerob stabilisiert) |  |  | Variante 2 Transport (Nitri. /Deni.) |  |  | Variante 3 Transport ohne MÜSE (Nitri. /Deni.)
Allgmeine Daten LKW
Kraftstoffverbrauch LKW [l/100 km] | 30
Umrechnugsfaktor Diesel [kg/ 10L] | 26.2
spez. CO2 Ausstoß [g CO2/ km] | 786
Allgemeine Daten CO2 Ausstoß
Strom [g CO2/kWh] | 154.73
Öl [g CO2/kWh] | 260
Strom |  |  | Stromverbrauch |  |  | Stromverbrauch
Belüften + Rühren [kWh/a] | 42200 |  | Belüften + Rühren [kWh/a] | 38120 |  | Belüften + Rühren [kWh/a] | 38120
Schlammbehandlung [kWh/a] | 4520 |  | Schlammbehandlung [kWh/a] | 5780 |  | Schlammbehandlung [kWh/a] | 5160
CO2 Ausstoß [t/a] | 7.229 |  | CO2 Ausstoß [t/a] | 6.7926 |  | CO2 Ausstoß [t/a] | 6.6967
|  |  | LKW Entsorgung Klärschlamm |  |  | LKW Entsorgung Klärschlamm
|  |  | Distanz Kläranalge zu Kläranlage [km] | 13 |  | Distanz Kläranalge zuKläranlage [km] | 13
|  |  | Schlammmenge [t/a] | 568.4972 |  | Schlammmenge [t/a] | 1119.7672
|  |  | max. Beladung Pumpwagen [m³] | 14.5 |  | max. Beladung Pumpwagen [m³] | 14.5
|  |  | Kilometer [km/a] | 1019.3743 |  | Kilometer [km/a] | 2007.8585
|  |  | LKW Gesamtkilometer |  |  | LKW Gesamtkilometer
|  |  | Gesamtkilometer [km/a] | 1019.3743 |  | Gesamtkilometer [km/a] | 2007.8585
|  |  | CO2 Ausstoß [t/a] | 0.80123 |  | CO2 Ausstoß [t/a] | 1.5782
Auskunft laut Kanalräumung Rücklinger
Gesamtausstoß CO2 |  |  | Gesamtausstoß CO2 |  |  | Gesamtausstoß CO2
CO2 [t/a] | 7.229 |  | CO2 [t/a] | 7.5939 |  | CO2 [t/a] | 8.2749
|  |  | CO2 Gewinn durch Faulgas |  |  | CO2 Gewinn durch Faulgas
|  |  | ele. Energie [kWh/a] | 14191.2 |  | ele. Energie [kWh/a] | 14191.2
|  | durchschnittlicher Wert für Österreich lt. E-Control 2011 | th. Energie [kWh/a] | 13008.6 |  | th. Energie [kWh/a] | 13008.6
|  |  | ele. CO2 Ersparnis [t/a] | 2.1958 |  | ele. CO2 Ersparnis [t/a] | 2.1958
|  |  | th. CO2 Erpsarnis [t/a] | 3.3822 | vgl. Öl | th. CO2 Erpsarnis [t/a] | 3.3822
|  |  | CO2 Ersparnis [t/a] | 5.578 |  | CO2 Ersparnis [t/a] | 5.578
CO 2 Bilanz [t/a] | 7.229 |  | CO 2 Bilanz [t/a] | 2.0158 |  | CO 2 Bilanz [t/a] | 2.6969
CO2 Bilanz
Variante 1: Vorortentwässerung | CO2 Ausstoß |  | Variante 2: Transport mit MÜSE |  |  | Variante 3: Transport ohne MÜSE
Belüften + Rühren | 6.5296 |  | Belüften + Rühren | 5.8983 |  | Belüften + Rühren | 5.8983
Schlammbehandlung | 0.69938 |  | Schlammbehandlung | 0.89434 |  | Schlammbehandlung | 0.79841
LKW | 0 |  | LKW | 0.80123 |  | LKW | 1.5782
Gesamtergebnis | 7.229 |  | ele. CO2 Ersparnis | -2.1958 |  | ele. CO2 Ersparnis | -2.1958
|  |  | th. CO2 Erpsarnis | -3.3822 |  | th. CO2 Erpsarnis | -3.3822
|  |  | Gesamtergebnis | 2.0158 |  | Gesamtergebnis | 2.6969

## Stromkosten (hidden)
Stromkosten
Ausbaugröße [EGW] | 2000
Distanz [km] | 13
Variante 1 Vorortentwässerung (aerob stabilisiert) |  |  | Variante 2 Transport (Nitri. /Deni.) |  |  | Variante 3 Transport ohne MÜSE (Nitri. /Deni.)
variable Stromkosten | 14 | ct/kWh
spez. Energieverbrauch |  |  | spez. Energieverbrauch |  |  | spez. Energieverbrauch
Belüften + Rühren | 21.1 | kWh/EW120/a | Belüften + Rühren | 19.06 | kWh/EW120/a | Belüften + Rühren | 19.06 | kWh/EW120/a
Schlammbehandlung | 2.26 | kWh/EW120/a | Schlammbehandlung | 2.89 | kWh/EW120/a | Schlammbehandlung | 2.15 | kWh/EW120/a
Gesamt | 23.36 | kWh/EW120/a | Gesamt | 21.95 | kWh/EW120/a | Gesamt | 21.21 | kWh/EW120/a
Energieverbrauch | 46720 | kWh/a | Energieverbrauch | 43900 | kWh/a | Energieverbrauch | 42420 | kWh/a
Kosten | 6540.8 | €/a | Kosten | 6146 | €/a | Kosten | 5938.8 | €/a

## IK Becken Variante 2&3 (hidden)
Investkosten Becken
Ausbaugröße [EGW] |  | 2000 |  | 0 | 0
Distanz [km] |  | 13
400
| vorhandenes Beckenvolumen Altbestand | 1210 | m³
| erforderliches Beckenvolumen | 783.2376 | m³
| erforderliche Beckenvergrößerung | 0 | m³
| Baukosten BB berechnet | 0 | €
| spez. Baukosten BB | 0 | €/m³
Baukostenansatz neu
Bsp: St. Valentin
ERD/BAU gesamt | 185500 | €
Bsp: Ardagger
MASCH/ E gesamt | 125000 | €
| ERD/BAU variabel | 70 | %
| MASCH/E variabel | 30 | %
| ERD/BAU fix | 55650 | €
| ERD/BAU variabel | 454.021 | €/m³
| MASCH/E fix | 87500 | €
| MASCH/E variabel | 46.1823 | €/m³
| Beckengröße St. Valentin | 286
| Beckengröße Ardagger (3.000 EGW) | 812
| erf. Schlammspeichervolumen F1 | 14.1386
| erf. Schlammspeichervolumen F2 | 27.8488
Variante F1 | Kosten Schlammspeicher | 0 | €
Variante F2 | Kosten Schlammspeicher | 0 | €

## Projektkostenbarwertberechnung (hidden)
Projektkostenbarwertberechnung
Laufzeit [a] | 50 |  | Ausbaugröße [EGW] | 2000
Zinssatz [%] | 3 |  | Distanz [km] | 13
Förderung Land [%] | 0
Förderung Bund [%] | 0
q | 1.03
Reinvest M. A. [a] | 13
Reinvest Bauw. [a] | 26
Reinvest RL [a] | 50
Variante 1: Vorortentwässerung |  | Variante 2: Transport mit Müse |  | Variante 3: Transport ohne Müse
Investkosten [€] | 0 | Investkosten [€] | 85000 | Investkosten [€] | 0
Maschinelle Ausrüstung (12,5 Jahre) | 0 | Maschinelle Ausrüstung (12,5 Jahre) | 85000 | Maschinelle Ausrüstung (12,5 Jahre) | 0
Sonstige | 0 | Sonstige | 85000 | Sonstige | 0
x | 0 | x |  | x | 0
x | 0 |  |  | x | 0
Bauwerke (25 Jahre) | 0 | Bauwerke (25 Jahre) | 0 | Bauwerke (25 Jahre) | 0
Sonstige | 0 | Sonstige | 0 | Sonstige | 0
BB Becken | 0 | BB Becken | 0 | BB Becken | 0
Schlammspeicher | 0 | Schlammspeicher | 0 | Schlammspeicher | 0
Rohrleitungen (50 Jahre) | 0 | Rohrleitungen (50 Jahre) | 0 | Rohrleitungen (50 Jahre) | 0
Sonstige |  | Sonstige |  | Sonstige
x | 0 | x | 0 | x | 0
nach Abzug der Förderung | 0 | nach Abzug der Förderung | 85000 | nach Abzug der Förderung | 0
laufende Kosten [€] | 24208.1273 | laufende Kosten [€] | 20318.4958 | laufende Kosten [€] | 23832.3685
Stromkosten | 6540.8 | Stromkosten | 6146 | Stromkosten | 5938.8
Schlammentsorgung | 17667.3273 | Schlammentsorgung | 16770.668 | Schlammentsorgung | 20491.7407
|  | Energieertrag | -2598.1722 | Energieertrag | -2598.1722
Jahr | Variante A |  | Variante F1 |  | Variante F2 |  | DFAKR | DFAKE | DFAKE mittel
1 | 23503.0362 |  | 104726.6949 |  | 23138.2218 |  | 0.97087 | 0.97087
2 | 46321.5179 |  | 123878.8259 |  | 45602.5148 |  | 1.9135 | 0.9426
3 | 68475.3837 |  | 142473.1278 |  | 67412.508 |  | 2.8286 | 0.91514
4 | 89983.9912 |  | 160525.8481 |  | 88587.2587 |  | 3.7171 | 0.88849
5 | 110866.1345 |  | 178052.7611 |  | 109145.2691 |  | 4.5797 | 0.86261
6 | 131140.0599 |  | 195069.1814 |  | 129104.5025 |  | 5.4172 | 0.83748
7 | 150823.4827 |  | 211589.9778 |  | 148482.399 |  | 6.2303 | 0.81309
8 | 169933.6019 |  | 227629.586 |  | 167295.8908 |  | 7.0197 | 0.78941
9 | 188487.1157 |  | 243202.0211 |  | 185561.4167 |  | 7.7861 | 0.76642
10 | 206500.2359 |  | 258320.8901 |  | 203294.9371 |  | 8.5302 | 0.74409
11 | 223988.7021 |  | 272999.4038 |  | 220511.9471 |  | 9.2526 | 0.72242
12 | 240967.7955 |  | 287250.3879 |  | 237227.4908 |  | 9.954 | 0.70138 | 0.69117
13 | 257452.3523 |  | 359835.3717 |  | 253456.1741 |  | 10.635 | 0.68095
14 | 273456.7762 |  | 373268.291 |  | 269212.1772 |  | 11.2961 | 0.66112
15 | 288995.052 |  | 386309.9603 |  | 284509.2677 |  | 11.9379 | 0.64186
16 | 304080.7565 |  | 398971.7751 |  | 299360.8118 |  | 12.5611 | 0.62317
17 | 318727.0717 |  | 411264.7992 |  | 313779.7866 |  | 13.1661 | 0.60502
18 | 332946.7951 |  | 423199.774 |  | 327778.7914 |  | 13.7535 | 0.58739
19 | 346752.3518 |  | 434787.1282 |  | 341370.0581 |  | 14.3238 | 0.57029
20 | 360155.8049 |  | 446036.9867 |  | 354565.4627 |  | 14.8775 | 0.55368
21 | 373168.8662 |  | 456959.1794 |  | 367376.5351 |  | 15.415 | 0.53755
22 | 385802.9063 |  | 467563.2499 |  | 379814.4694 |  | 15.9369 | 0.52189
23 | 398068.9646 |  | 477858.4641 |  | 391890.1339 |  | 16.4436 | 0.50669
24 | 409977.7591 |  | 487853.8176 |  | 403614.08 |  | 16.9355 | 0.49193
25 | 421539.6955 |  | 497558.0443 |  | 414996.5519 |  | 17.4131 | 0.47761
26 | 432764.8765 |  | 547576.0971 |  | 426047.4955 |  | 17.8768 | 0.46369
27 | 443663.1105 |  | 556723.2615 |  | 436776.5669 |  | 18.327 | 0.45019
28 | 454243.9201 |  | 565604.0036 |  | 447193.1411 |  | 18.7641 | 0.43708
29 | 464516.5509 |  | 574226.0834 |  | 457306.32 | 0 | 19.1885 | 0.42435
30 | 474489.9788 |  | 582597.0346 |  | 467124.9403 | 0 | 19.6004 | 0.41199
31 | 484172.9185 |  | 590724.1717 |  | 476657.5813 | 0 | 20.0004 | 0.39999
32 | 493573.8309 |  | 598614.5961 |  | 485912.5726 |  | 20.3888 | 0.38834
33 | 502700.9302 |  | 606275.2023 |  | 494898.001 |  | 20.7658 | 0.37703
34 | 511562.1917 |  | 613712.6841 |  | 503621.7179 |  | 21.1318 | 0.36604
35 | 520165.3583 |  | 620933.5401 |  | 512091.346 |  | 21.4872 | 0.35538
36 | 528517.9471 |  | 627944.08 |  | 520314.2859 |  | 21.8323 | 0.34503
37 | 536627.2567 |  | 634750.4294 |  | 528297.7227 |  | 22.1672 | 0.33498 | 0.3301
38 | 544500.3728 |  | 669417.4219 |  | 536048.6322 |  | 22.4925 | 0.32523
39 | 552144.1748 |  | 675833.0589 |  | 543573.787 |  | 22.8082 | 0.31575
40 | 559565.3418 |  | 682061.8328 |  | 550879.7626 |  | 23.1148 | 0.30656
41 | 566770.3584 |  | 688109.1861 |  | 557972.9428 |  | 23.4124 | 0.29763
42 | 573765.52 |  | 693980.4029 |  | 564859.5255 |  | 23.7014 | 0.28896
43 | 580556.9391 |  | 699680.6133 |  | 571545.5281 |  | 23.9819 | 0.28054
44 | 587150.5499 |  | 705214.7982 |  | 578036.7928 |  | 24.2543 | 0.27237
45 | 593552.1138 |  | 710587.7933 |  | 584338.9915 |  | 24.5187 | 0.26444
46 | 599767.2243 |  | 715804.2933 |  | 590457.631 |  | 24.7754 | 0.25674
47 | 605801.3122 |  | 720868.8565 |  | 596398.0578 |  | 25.0247 | 0.24926
48 | 611659.65 |  | 725785.9081 |  | 602165.4623 |  | 25.2667 | 0.242
49 | 617347.3566 |  | 730559.7446 |  | 607764.8843 |  | 25.5017 | 0.23495
50 | 622869.4018 |  | 735194.5373 |  | 613201.2163 |  | 25.7298 | 0 | 0

## Variante A (hidden)
Berechung Daten Kläranlage Variante 1
Untersuchungsjahr | 2012
Ausbaugröße | 2000 | EGW
Abwasseranfall | 200 | L/[E*d]
Distanz zwischen Kläranlagen | 13 | km
Abwassertemperatur | 12 | °C
Abwasseranfall | 400 | m³/d
CSB-Zulaufkonzentration | 600 | mg/L | CSB120 | 0.12 | kg/[E*d]
BSB5-Zulaufkonzentration | 300 | mg/L | BSB5 | 0.06 | kg/[E*d]
Nges.-Zulaufkonzentration (org.) | 55 | mg/L | Nges11 | 0.011 | kg/[E*d]
NH4-N-Zulaufkonzentration | 32.5 | mg/L | NH4N6,5 | 0.0065 | kg/[E*d]
Pges.-Zulaufkonzentration | 8.5 | mg/L | PPges1,7 | 0.0017 | kg/[E*d] | Daten aus Leitfaden zur Erstellung von Energiekonzepten
CSB- Ablaufkonzentration | 75 | mg/L | TSo | 0.07 | kg/[E*d]
BSB5-Ablaufkonzentration | 20 | mg/L | Grenzwert aus Wasserrecht 2010 2/8/1/1. 1.AEV kommunales A
N-Gesamt Ablaufkonzentration | 14.5 | mg/L | Grenzwerte ermitteln
NH4-N-Ablaufkonzentration | 5 | mg/L | Grenzwert aus Wasserrecht 2010 2/8/1/1. 1.AEV kommunales A
NO3-N-Ablaufkonzentration | 9.5 | mg/L | Grenzwerte ermitteln
Pges.-Ablaufkonzentration | 2 | mg/L | Grenzwert aus Wasserrecht 2010 2/8/1/1. 1.AEV kommunales A
Schlammdaten ÜSS CSB Durchschnitt |  |  | Normalbereich
TS-Gehalt ÜSS Abzug | 1 | %
oTS-Gehalt ÜSS | 58 | %
ÜS-Schlammanfall | 11.2397 | m³/d | ÜSB = ÜSBSB5 + USP [kg/kg] |  |  | aus ATV A 131
ÜS-Schlammanfall | 112.3973 | kg TS/d
Tso/BSB5 | 1.1667 | kg TSo/kg BSB 5 |  |  |  | aus ATV A 131
ÜS-BSB5 | 0.93664 | kgTS/ kg BSB5 | Basis File Ajä |  |  | aus ATV A 131
Schlammdaten Fällschlamm
TS-Gehalt Fällschlamm | 25 | % | angenommener Wert
Fällschlammanfall (Fe3Cl) | 9.45 | kg TS/d
Fällschlammanfall (Fe3Cl) | 0.0378 | m³/d
spez Fällschlammproduktion | 2.5 | kg TS/kg Fe
beta mol | 1.5
Dosiermenge Fe3Cl | 9.45 | mg/L
Schlammalter | 25 | Tage | mit Stabilisierung |  |  | aus ATV A 131
P ink. ÜSS | 1 | % BSBzu
P im ÜSS | 1.2 | kg/d
P Fäll. | 1.4 | kg/d
Schlammdaten Gesamt
Gesamtschlammanfall | 121.8473 | kg TS/d
Gesamtschlammanfall | 11.2775 | m³/d
TS Gehalt Gesamtschlamm | 1.0804 | %
Nges. Schlammfracht | 0.03 | kg/kg TS
CSB-Schlamm | 92.5704 | kg/d
oTS-Anfall im Schlamm | 65.1904 | kg/d
Anlagenkennzahlen
EW120 | 2000 | E
EW60 | 2000 | E
EWNges11 | 2000 | E
EWNH4N6,5 | 2000 | E
EWPges1,7 | 2000 | E | Normalbereich
N/CSB | 0.091667 | - | 0.07 | 0.1
BSB/CSB | 0.5 | - | 0.4 | 0.6
spez-TS-Fracht aerob stabil. Schlamm | 56.1986 | g TS/EW120/d | 40 | 60
spez-oTS-Fracht aerob stabil. Schlamm | 32.5952 | g oTS/EW120/d | 25 | 35
Energiekennzahlen
spez. elektrische Energiebereitsstellung |  |  | Normalbereich
spezifischer Faulgasertrag | 0 | l/kg oTS | 275 | 320
Faulgasertrag | 0 | m³/d
Heizwert | 6 | kWh/m³
Bruttoenergieertrag Faulgas | 0 | kWh/d
Wirkungsggrad ele. | 30 | [%]
el. Energie aus Faulgas | 0 | kWh/d
el. Energie aus Faulgas erzeugt | 0 | kWh/EW120/a | 10 | 20
sonstige el. Energie auf ARA erzeugt | 0 | kWh/EW120/a | - | -
el. Energie zugekauft | 0 | kWh/EW120/a | 10 | 50
el. Energie ans EVU geliefert | 0 | kWh/EW120/a | 0 | 20
el. Energie bereitgestellt | 0 | kWh/EW120/a | 20 | 50
spez. elektrischer Energieverbrauch |  |  | Normalbereich
Belüftung und Rühren | 21.103 | kWh/EW120/a | 14.5 | 33 | ok
2.1 Belüftung | 17.603 | kWh/EW120/a | 11.5 | 22 | ok
2.2 Rührwerk | 3.5 | kWh/EW120/a | 1.5 | 4.5 | ok
Schlammbehandlung | 2.0581 | kWh/EW120/a | 2 | 7 | ok
3.1 MÜSE und stat. Eindicker | 0 | kWh/EW120/a | 0.5 | 1 | ok
3.2 Faulung | 0 | kWh/EW120/a | 1 | 2.5 | ok
3.3 Schlammentwässerung | 2.0581 | kWh/EW120/a | 0.5 | 3.5 | ok
Energiekennzahlen mobile Schlammentwässerung |  |  |  | Normalbereich
spezifischer Energieverbrauch | 1 | kWh/m³ | 1 | 1.2
spezifischer Energieverbrauch | 11.2775 | kWh/d
spezifischer Energieverbrauch | 2.0581 | kWh/EW120/a
sonstige elektrische Energiekennzahlen |  |  |  | Normalbereich
belastungsspez. Energieverbrauch von Belüften+Rühren | 0.4818 | kWh/kgCSBBiologie zu |  | 0.3 | 0.6
Energiekennzahlen für Belüftungsenergie
spez. Kohlenstoffatmung | 1.2441 | kg O2/kg BSB 5 |  | ATV -A 131
Kohlenstoffatmung (OVC) berechnet | 149.2879 | kg/d |  | ATV -A 131
OVC/CSBzu | 0.62203 | -
denitrifizierte Stickstofffracht (DN) | 12.8281 | kg/d
Gesamtatmung (OV) | 188.4237 | kg/d |  | WOHER?? ->Basis file Ajä
erforderliche Belüftungsenergie max | 125.6158 | kWh/d
erforderliche Belüftungsenergie min | 67.2942 | kWh/d
erforderliche Belüftungsenergie max | 22.9249 | kWh/EW120/a
erforderliche Belüftungsenergie min | 12.2812 | kWh/EW120/a
Op Max | 1.5 | kg/kWh
Op Min | 2.8 | kg/kWh
Volumen Belebungsbecken
Feststoffmasse BB (M TS,BB) | 4214.8974 | kg
Volumen BB (VBB) | 1204.2564 | m³
TS-Gehalt Belebungsbecken (TSBB) | 3.5 | g/L
Verhältnis VD/VBB | 0.35
Volumen Deni - Becken | 421.4897 | m³
Volumen Nitri - Becken | 782.7667 | m³
Schlammdaten ÜSS CSB Bemessung |  |  | Normalbereich
TS-Gehalt ÜSS Abzug | 1 | %
oTS-Gehalt ÜSS | 58 | %
ÜS-Schlammanfall | 16.8596 | m³/d | ÜSB = ÜSBSB5 + USP [kg/kg] |  |  | aus ATV A 131
ÜS-Schlammanfall | 168.5959 | kg TS/d
Tso/BSB5 | 1.1667 | kg TSo/kg BSB 5 |  |  |  | aus ATV A 131
ÜS-BSB5 | 0.93664 | kgTS/ kg BSB5 | Basis File Ajä |  |  | aus ATV A 131

## Variante F 1-2 (hidden)
Berechung Daten Kläranlage Variante 2 + 3
Untersuchungsjahr | 2012
Ausbaugröße | 2000 | EGW
Abwasseranfall | 200 | L/[E*d]
Distanz zwichen Kläranlagen | 13 | km
Abwassertemperatur | 12 | °C
Abwasseranfall | 400 | m³/d
CSB-Zulaufkonzentration | 600 | mg/L | CSB120 | 0.12 | kg/[E*d]
BSB5-Zulaufkonzentration | 300 | mg/L | BSB5 | 0.06 | kg/[E*d]
Nges.-Zulaufkonzentration (org.) | 55 | mg/L | Nges11 | 0.011 | kg/[E*d]
NH4-N-Zulaufkonzentration | 32.5 | mg/L | NH4N6,5 | 0.0065 | kg/[E*d]
Pges.-Zulaufkonzentration | 8.5 | mg/L | PPges1,7 | 0.0017 | kg/[E*d] | Daten aus Leitfaden zur Erstellung von Energiekonzepten
CSB- Ablaufkonzentration | 75 | mg/L | TSo | 0.07 | kg/[E*d]
BSB5-Ablaufkonzentration | 20 | mg/L | Grenzwert aus Wasserrecht 2010 2/8/1/1. 1.AEV kommunales A
N-Gesamt Ablaufkonzentration | 14.5 | mg/L | Grenzwerte ermitteln
NH4-N-Ablaufkonzentration | 5 | mg/L | Grenzwert aus Wasserrecht 2010 2/8/1/1. 1.AEV kommunales A
NO3-N-Ablaufkonzentration | 9.5 | mg/L | Grenzwerte ermitteln
Pges.-Ablaufkonzentration | 2 | mg/L | Grenzwert aus Wasserrecht 2010 2/8/1/1. 1.AEV kommunales A
Schlammdaten ÜSS |  |  | Normalbereich
TS-Gehalt ÜSS | 1 | %
oTS-Gehalt ÜSS | 63 | % | lt. ATV Handbuch für Klärschlamm, 4.Auflage 1996
ÜS-Schlammanfall | 12.1837 | m³/d | ÜSB = ÜSBSB5 + USP [kg/kg] |  |  | aus ATV A 131
ÜS-Schlammanfall | 121.837 | kg TS/d
Tso/BSB5 | 1.1667 | kg TSo/kg BSB 5 |  |  |  | aus ATV A 131
ÜS-BSB5 | 1.0153 | kgTS/ kg BSB5 | Basis File Ajä |  |  | aus ATV A 131
Schlammdaten Fällschlamm
TS-Gehalt Fällschlamm | 25 | % | angenommener Wert
Fällschlammanfall (Fe3Cl) | 9.45 | kg TS/d
Fällschlammanfall (Fe3Cl) | 0.0378 | m³/d
spez Fällschlammproduktion | 2.5 | kg TS/kg Fe
beta mol | 1.5
Dosiermenge Fe3Cl | 9.45 | mg/L
Schlammalter | 15 | Tage | mit Stabilisierung |  |  | aus ATV A 131
P ink. ÜSS | 1 | % BSBzu
P im ÜSS | 1.2 | kg/d
P Fäll. | 1.4 | kg/d
Schlammdaten Gesamt
Gesamtschlammanfall | 131.287 | kg TS/d
Gesamtschlammanfall | 12.2215 | m³/d
TS Gehalt Gesamtschlamm | 1.0742 | %
Nges. Schlammfracht | 0.03 | kg/kg TS
CSB-Schlamm | 108.9953 | kg/d
oTS-Anfall im Schlamm | 76.7573 | kg/d
Anlagenkennzahlen
EW120 | 2000 | E
EW60 | 2000 | E
EWNges11 | 2000 | E
EWNH4N6,5 | 2000 | E
EWPges1,7 | 2000 | E | Normalbereich
N/CSB | 0.091667 | - | 0.07 | 0.1
BSB/CSB | 0.5 | - | 0.4 | 0.6
spez-TS-Fracht aerob stabil. Schlamm | 60.9185 | g TS/EW120/d | 40 | 60
spez-oTS-Fracht aerob stabil. Schlamm | 38.3786 | g oTS/EW120/d | 25 | 35
Energiekennzahlen
spez. elektrische Energiebereitsstellung |  |  | Normalbereich
spezifischer Faulgasertrag | 9 | l/(EGW/d) | 10 | 15
Faulgasertrag | 18 | m³/d
Heizwert | 6 | kWh/m³
Bruttoenergieertrag Faulgas | 108 | kWh/d
Wirkungsggrad ele. | 36 | [%]
Wirkungsgrad th. | 55 | [%]
el. Energie aus Faulgas | 38.88 | kWh/d
th. Energie aus Faulgas | 59.4 | kWh/d
Nutzungsgrad th. Energie | 60 | %
el. Energie aus Faulgas erzeugt | 7.0956 | kWh/EW120/a | 10 | 20
sonstige el. Energie auf ARA erzeugt | 0 | kWh/EW120/a | - | -
el. Energie zugekauft | 0 | kWh/EW120/a | 10 | 50
el. Energie ans EVU geliefert | 0 | kWh/EW120/a | 0 | 20
el. Energie bereitgestellt | 7.0956 | kWh/EW120/a | 20 | 50
spez. elektrischer Energieverbrauch |  |  | Normalbereich
Belüftung und Rühren | 19.0588 | kWh/EW120/a | 14.5 | 33 | ok
2.1 Belüftung | 16.5588 | kWh/EW120/a | 11.5 | 22 | ok
2.2 Rührwerk | 2.5 | kWh/EW120/a | 1.5 | 4.5 | ok
Schlammbehandlung | 2.889 | kWh/EW120/a | 2 | 7 | ok
3.1 MÜSE und stat. Eindicker | 0.73905 | kWh/EW120/a | 0.5 | 1 | ok
3.2 Faulung | 1.2 | kWh/EW120/a | 1 | 2.5 | ok
3.3 Schlammentwässerung | 0.95 | kWh/EW120/a | 0.5 | 3.5 | ok
Energiekennzahlen mobile Schlammentwässerung |  |  |  | Normalbereich
spezifischer Energieverbrauch | 0 | kWh/m³ | 1 | 1.2
spezifischer Energieverbrauch | 0 | kWh/d
spezifischer Energieverbrauch | 0 | kWh/EW120/a
Energiekennzahlen MÜSE
Stundenleistung Müse | 100 | kg TS/h | 95 | 120
Laufzeit | 1.0124 | h/d
Leistung | 4 | kW
Energieverbrauch | 0.16873 | kWh
spez. Energieverbrauch | 0.73905 | kWh/EW120/a | 0.5 | 1
sonstige elektrische Energiekennzahlen |  |  |  | Normalbereich
belastungsspez. Energieverbrauch von Belüften+Rühren | 0.43513 | kWh/kgCSBBiologie zu |  | 0.3 | 0.6
Energiekennzahlen für Belüftungsenergie
spez. Kohlenstoffatmung 1 (OVC) | 1.1549 | kg O2/kg BSB 5 |  | ATV -A 131
Kohlenstoffatmung (OVC) berechnet | 138.5922 | kg/d |  | ATV -A 131
OVC/CSBzu | 0.57747 | -
denitrifizierte Stickstofffracht (DN) | 12.5449 | kg/d |  | file Ajä | nach ATV -A 131
Gesamtatmung (OV) | 177.2465 | kg/d |  | file Ajä | nach ATV -A 131
erforderliche Belüftungsenergie max | 118.1643 | kWh/d
erforderliche Belüftungsenergie min | 63.3023 | kWh/d
erforderliche Belüftungsenergie max | 21.565 | kWh/EW120/a
erforderliche Belüftungsenergie min | 11.5527 | kWh/EW120/a
Op Max | 1.5 | kg/kWh
Op Min | 2.8 | kg/kWh
Volumen Belebungsbecken
Feststoffmasse BB (M TS,BB) | 2741.3317 | kg
Volumen BB (VBB) | 783.2376 | m³
TS-Gehalt Belebungsbecken (TSBB) | 3.5 | g/L
Verhältnis VD/VBB | 0.35
Volumen Deni - Becken | 274.1332 | m³
Volumen Nitri - Becken | 509.1045 | m³
Schlammdaten ÜSS |  |  | Normalbereich
TS-Gehalt ÜSS | 1 | %
oTS-Gehalt ÜSS | 63 | % | lt. ATV Handbuch für Klärschlamm, 4.Auflage 1996
ÜS-Schlammanfall | 12.1837 | m³/d | ÜSB = ÜSBSB5 + USP [kg/kg] |  |  | aus ATV A 131
ÜS-Schlammanfall | 182.7554 | kg TS/d
Tso/BSB5 | 1.1667 | kg TSo/kg BSB 5 |  |  |  | aus ATV A 131
ÜS-BSB5 | 1.0153 | kgTS/ kg BSB5 | Basis File Ajä |  |  | aus ATV A 131

## ele. und th. Erlös (hidden)
Elektrischer und Thermischer Erlös
Ausbaugröße [EGW] | 2000
Distanz [km] | 13
|  | Variante 2 Transport (Nitri. /Deni.) |  | Variante 3 Transport ohne MÜSE (Nitri. /Deni.)
|  | Energieertrag Faulgasverwertung |  | Energieertrag Faulgasverwertung
|  | ele. Energieertrag [kWh/a] | 14191.2 | ele. Energieertrag [kWh/a] | 14191.2
|  | th. Energieertrag [kWh/a] | 13008.6 | th. Energieertrag [kWh/a] | 13008.6
|  | spez. ele Kostenertrag [ct/kWh] | 14 | spez. ele Kostenertrag [ct/kWh] | 14
|  | spez. th. Kostenertrag [ct/kWh] | 4.7 | spez. th. Kostenertrag [ct/kWh] | 4.7
|  | ele. Kostenertrag [€/a] | 198676.8 | ele. Kostenertrag [€/a] | 198676.8
|  | th. Kostenertrag [€/a] | 61140.42 | th. Kostenertrag [€/a] | 61140.42
|  | ele. & thermische Ertrag [€/a] | -2598.1722 | ele. & thermische Ertrag [€/a] | -2598.1722

## IK Becken Variante 1 (hidden)
Investkosten Becken
Ausbaugröße [EGW] |  | 2000 |  | -8359.6506
Distanz [km] |  | 13 |  |  | 10000
1300
vorhandenes Beckenvolumen Altbestand |  | 1210 | m³
erforderliches Beckenvolumen |  | 1204.2564 | m³
erforderliche Beckenvergrößerung |  | 0 | m³
0
| Baukosten berechnet | 0 | €
| spez. Baukosten | 0 | €/m³
Baukostenansatz neu
Bsp: X
ERD/BAU gesamt | 185500 | €
Bsp: Y
MASCH/ E gesamt | 125000 | €
| ERD/BAU variabel | 70 | %
| MASCH/E variabel | 30 | %
| ERD/BAU fix | 55650 | €
| ERD/BAU variabel | 454.021 | €/m³
| MASCH/E fix | 87500 | €
| MASCH/E variabel | 46.1823 | €/m³
| Beckengröße X | 286
| Beckengröße Y | 812
spezifische Investkosten Schlammspeicher | bis 1300 | 50 | €/EGW
| 1300 - 10000 | 50-10/(10000-1300)*EGW | €/EGW | 50
| über 10.000 | 40 | €/EGW
spezifische Investkosten Schlammspeicher |  | 50 | €/EGW
Investitionskosten Schlammspeicher |  | 0 | €